Zał. do Uchwały Nr XLVI/334/2018 
Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 22.02.2018 r.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń  kanalizacyjnych będących w posiadaniu Sycowskiej Gospodarki Komunalnej        sp. z o.o. z siedzibą w Sycowie                            na lata 2018 – 2021

ZAWARTŚĆ OPRACOWANIA

- Podstawa prawna opracowania

- Przedmiot planu

- planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych

- przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w latach 2018-2021

- przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków

- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach

- sposoby finansowania planowanych inwestycji

załącznik:

wykaz aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego

- PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

- ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 328);

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Syców;

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;

Zgodnie z art. 21 ust. 1-3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 328)  przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, zwany dalej „planem”. Plan określa w szczególności:

1) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych;

2) przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach;

3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków;

4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach;

5) sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Plan powinien być zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego temu przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Sycowska Gospodarka Komunalna sp. z o.o. w Sycowie, zwana dalej także „SGK”, prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia z dnia 16 stycznia 2006 r. wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Syców.

Niniejszy plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego  SGK na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Opracowanie planu jest konieczne do ustalenia niezbędnych przychodów w danych latach obrachunkowych, zapewniających ciągłość zbiorowego zaopatrzenia w wodę odpowiedniej jakości i ilości i zbiorowego odprowadzania ścieków, które SGK powinno osiągnąć na pokrycie uzasadnionych kosztów, związanych z ujęciem i poborem wody, eksploatacją, utrzymaniem i rozbudową urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, oraz osiągnięcie zysku;

Celem planu jest osiągnięcie standardów wyznaczonych przez stosowne dyrektywy Unii Europejskiej oraz spełnienie krajowych wymogów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Realizacja planu pozwoli na podniesienie jakości usług świadczonych przez SGK w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, optymalizację kosztów, stworzenie lepszych warunków rozwoju gminy i miasta Syców oraz poprawę jakości środowiska naturalnego gminy.

Uchwałą Nr XXV/779/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Syców (Dz. Urz. Woj. Dol. z dnia 12.10.2016, poz. 4586) wyznaczona została aglomeracja Syców, położona na terenie powiatu oleśnickiego,            z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Syców, gmina Syców. W skład aglomeracji wchodzi miasto Syców oraz miejscowość Wioska z terenu gminy Syców. Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji wynosi 11 648.

- PRZEDMIOT PLANU

Plan obejmuje zadania w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu SGK. Realizacja wymienionych zadań pozwoli SGK na realizację strategicznych celów w postaci:

- Wzrostu bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę w zakresie jakościowym                          i ilościowym m.in. poprzez łączenie wodociągami przesyłowymi poszczególnych małych systemów zaopatrzenia w wodę w jeden system zapewniający dostawę wody z co najmniej dwóch źródeł, przebudowę wodociągów oraz rozbudowę monitoringu.

- Podnoszenia standardów w zakresie ochrony środowiska m.in. poprzez przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków oraz monitoringu urządzeń wodociągowych     i kanalizacyjnych;

- Zmniejszenia zużycia energii elektrycznej poprzez monitorowanie energochłonności i sprawności urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;

- Zmniejszenia strat wody poprzez przebudowę urządzeń wodociągowych                        i kanalizacyjnych

- Ochrony wód powierzchniowych i podziemnych poprzez oczyszczanie wszystkich odebranych ścieków w celu uzyskania pełnego efektu ekologicznego (przebudowa i modernizacja oczyszczalni cieków);

- Właściwego zagospodarowania osadów pochodzących z oczyszczalni ścieków zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami;

- Rozszerzenia usług na obszary pozbawione urządzeń wodociągowych                              i kanalizacyjnych, co przyczyni się do rozwoju budownictwa mieszkaniowego             i obszarów przemysłowych w granicach aglomeracji.

- PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

Zgodnie z decyzją z dnia 16.01.2006 r. Burmistrza Miasta i Gminy Syców przedmiotem działalności SGK jest ujmowanie, uzdatnianie i zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków za pomocą urządzeń będących w posiadaniu SGK. Obszarem działalności SGK jest teren gminy Syców.

Świadczone przez SGK usługi wodociągowo-kanalizacyjne obejmują w szczególności:

1. zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych                      do niezakłóconego dostarczania wody do odbiorców o odpowiedniej jakości, w odpowiednich ilościach i pod odpowiednim ciśnieniem oraz odprowadzania ścieków w sposób ciągły i zgodny z obowiązującymi przepisami;

2. spełnienie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi poprzez prowadzenie bieżącej kontroli jakości dostarczanej wody (wykonywanie badań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych wody zgodnie z obowiązującymi przepisami);

3. spełnienie wymagań dotyczących jakości i ilości odprowadzanych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych;

4. ograniczenie strat wody dostarczanej odbiorcom;

5. niezakłócone działanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;

6. usuwaniu nieszczelności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;

7. podejmowanie wszelkich niezbędnych działań w przypadku zaistnienia niedoboru wody lub przerw w dostawach wody;

8. zapewnienie ochrony ujęć wody i urządzeń wodnych przez zanieczyszczeniem;

- PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE W LATACH 2018-2021

- Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z remontem zbiornika wieżowego, ujęć głębinowych oraz budowy odcinka rurociągu wodociągowego ø 200                                 w miejscowości Komorów

Celem planowanej inwestycji jest: 1) poprawa infrastruktury technicznej związanej         z zaopatrzeniem w wodę, 2) poprawa stanu gospodarki wodnej w gminie oraz warunków życia mieszkańców gminy, 3) poprawa jakości dostarczanej wody. Ujęcia i stacja uzdatniania wody stanowić będą zaopatrzenie w wodę dla miejscowości Komorów, Św. Marek, Biskupice, Radzyna, Wielowieś, Działosza, Wojciechowo, Błotnik, Zawada, Szczodrów oraz Drołtowice. Inwestycja obejmuje obszar gminy, na którym jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych wskazanych w programie wodno-środowiskowym kraju. W ramach inwestycji została opracowana dokumentacja techniczna i udzielono pozwolenia na budowę.

Planowany termin realizacji inwestycji 2018 – 2019

Planowany koszt inwestycji: 2.750.000,00 netto

- Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Sycowie

Obecnie oczyszczalnia ścieków w Sycowie w zakresie celu jakiemu ma służyć jest technologicznie sprawna. Notowane są jednak okresowe przekroczenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika w zakresie związków biogennych. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie i rozbudowie istniejącej komunalnej oczyszczalni ścieków w Sycowie, zlokalizowanej na działce nr 60, AM1. Ilość równoważnych mieszkańców kształtować się będzie na poziomie 11648 RLM. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków odprowadzanych z oczyszczalni jest potok Błociec. Lokalizacja oczyszczalni ścieków zgodna jest z planem ogólnym zagospodarowania gminy Syców. Teren, na którym zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków oddalony jest od najbliższej zabudowy o ok. 500 m (w kierunku wschodnim). Teren oczyszczalni otoczony jest od południowej strony ogródkami działkowymi, od zachodniej częściowo lasami i gruntami ornymi, natomiast sąsiedztwo od strony wschodniej i północnej stanowią grunty orne. Teren działki jest zagospodarowany i ogrodzony. Roboty budowlane realizowane będą w trybie zaprojektuj i wybuduj. Obejmują przebudowę ,rozbudowę i remont układu dopływowego, przebudowę i rozbudowę układu mechanicznego    i biologicznego oczyszczalni ścieków (montaż drugiego kratopiaskownika, podniesienie istniejącego sitopiaskownika, wymiana rurociągu i montaż armatury odcinającej, wykonanie i montaż pomostu obsługowego, budowy dwóch nowych osadników wtórnych radialnych, budowa pomp recyrkulacji i osadu nadmiernego z komorą pompową, przebudowę reaktorów biologicznych, remont rusztów napowietrznych w komorze nitryfikacji, montaż pomp recyrkulacji, wymiana mieszadeł w komorze nitryfikacji), przebudowę i rozbudowę układu przeróbki osadów (remont rusztów napowietrznych, wymiana mieszadła zatapialnego w zbiorniku KTSO, montaż dmuchawy, zmiana usytuowania prasy filtracyjno-taśmowej i montaż drugiej, wykonanie zadaszenia), przebudowę i rozbudowę układu ścieków dowożonych, remont zbiorników retencyjnych ścieków, montaż szlabanu.

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków nie pogorszy, a zasadniczo doprowadzi do poprawy stanu wód powierzchniowych. Skład ścieków będzie zgodny z obowiązującym pozwoleniem wodno-prawnym. Dodatkowo rozbudowa węzła mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków usprawni proces oczyszczania ścieków i polepszy pracę pozostałych elementów procesu oczyszczania ścieków. Zostanie zwiększona niezawodność działania oczyszczalni ścieków. Bezpośrednim celem zadania jest:

- poprawa efektywności funkcjonowania oczyszczalni ścieków,

- zmniejszenie awaryjności i zwiększenie niezawodności urządzeń oraz całego procesu oczyszczania ścieków i gospodarki osadami.

Długoterminowymi korzyściami wynikającymi z wdrażania zadania będzie:

- spełnienie norm i wytycznych wynikających z prawa polskiego oraz UE,

- poprawienie stanu środowiska naturalnego dzięki zapewnieniu większej niezawodności oczyszczalni ścieków (poprawa jakości gleb, wód powierzchniowych i gruntowych). Zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne gwarantują zamknięcie oddziaływania oczyszczalni do granic terenu, do którego Inwestor ma tytuł prawny oraz uzyskanie wymaganego stopnia oczyszczenia ścieków. W wyniku realizacji tej inwestycji stan środowiska ulegnie zdecydowanej poprawie.

Planowany termin realizacji inwestycji 2018 -2020

Planowany koszt inwestycji: 4.400.000,00 zł. netto

- Przebudowa wodociągu przesyłowego od SUW do ul. Wierzbowej w Sycowie,      odcinek w ulicy Pawłówek

Przedmiotem inwestycji jest nowy odcinek magistrali wodociągowej DN 300 mm           w ulicy Pawłówek od włączenia od strony ul. Polnej do skrzyżowania z ul. Ogrodową                   w Sycowie, który zastąpi istniejący bardzo awaryjny odcinek magistrali DN 250 mm. Przebudowywana magistrala wodociągowa umożliwi przesył wody z SUW Wioska do miasta i stanowi rurociąg przesyłowy doprowadzający wodę do sieci rozdzielczej południowej części Sycowa oraz zaopatruje w wodę zbiornik wyrównawczy dla Sycowa w miejscowości Komorów. Na trasie wodociągu planowane jest wykonanie wymiany istniejących przyłączy wodociągowych do spięcia z odcinkami istniejącymi zasilanymi z istniejącej magistrali. W ramach inwestycji została opracowana dokumentacja techniczna.

Planowany termin realizacji inwestycji 2020

Planowany koszt inwestycji: 780.000,00  zł. netto

- Rozdzielcza sieć wodociągowa w rejonie ulic Waryńskiego i Ogrodowej

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie rurociągów rozdzielczej sieci wodociągowej      w ulicach Waryńskiego i Ogrodowej w Sycowie. Celem inwestycji jest zastąpienie istniejących wyeksploatowanych sieci nowymi odcinkami sieci wodociągowej. Sieć rozdzielcza zostanie połączona z siecią przesyłową w ulicy Pawłówek i zasilać będzie w wodę do celów bytowo-gospodarczych oraz przeciwpożarowych teren zabudowy wzdłuż w/w ulic. Sieć będzie również połączona z istniejącymi rurociągami zasilającymi zabudowę w ulicach przyległych do terenu inwestycji. Na trasie wodociągów planowane jest wykonanie wymiany istniejących przyłączy wodociągowych do spięcia z odcinkami istniejącymi. W ramach inwestycji została opracowana dokumentacja techniczna.

Planowany termin realizacji inwestycji: 2021

Planowany koszt inwestycji: 690.000,00 zł. netto

- Przebudowa odcinka magistrali wodociągowej DN 300 mm Komorów – Wioska, gmina Syców

Planowana inwestycja obejmuje przebudowę odcinka wodociągu zaopatrującego            w wodę SUW w miejscowości Wioska produkującą wodę uzdatnioną dla miasta Sycowa                i przyległych miejscowości. Przebudowa odbędzie się na odcinku od włączenia do istniejącego wo 300, przejścia pod rzeką Polska Woda do ul. Bukowej w miejscowości Wioska. W ramach inwestycji została opracowana dokumentacja techniczna i udzielono pozwolenia na budowę.

Planowany termin realizacji inwestycji 2018

Planowany koszt inwestycji: 430.000,00 zł. netto

- Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicach Malczewskiego i Boznańskiej   w Sycowie

Planowana inwestycja polega na wykonaniu sieci PE-HD 110, która będzie spięta z istniejącymi rurociągami wody tworząc układ pierścieniowy zasilania. Umożliwi to dwustronne zasilanie w wodę terenów zabudowy. Rurociąg o długości około 1.200 m prowadzony będzie w poboczu drogi gruntowej. Sieć wyposażona będzie w hydrant ppoż zapewniający zabezpieczenie przeciwpożarowe dla projektowanej zabudowy. Teren objęty inwestycją przeznaczony jest w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną. W ramach inwestycji została opracowana dokumentacja techniczna.

Planowany termin realizacji inwestycji 2018-2021

Planowany koszt inwestycji: 380.000,00 zł. netto

- Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w rejonie ulic Leśnej i Kolejowej                  w Sycowie

Planowana inwestycja polega na wybudowaniu odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie niezabudowanym w rejonie ulic Kolejowej i Leśnej. Projektowane jest uzbrojenia terenu osiedla w sieć wodociągową PE-HD110, która będzie spięta z istniejącymi rurociągami wody w ulicy Kolejowej i Leśnej  tworząc układ pierścieniowy zasilania. Umożliwia to dwustronne zasilanie w wodę terenów zabudowy. Odcinki wodociągu rozdzielczego w układzie pierścieniowym i rozgałęźnym  w zależności od planowanej zabudowy. Projektowana sieć wyposażona będzie w nadziemne hydranty ppoż. zapewniające zabezpieczenie przeciwpożarowe dla zabudowy. Inwestycja wykonana zostanie w terenie niezabudowanym - rurociąg PE-HD110 długość ok. 1400 m układany w pasie przeznaczonym na drogi osiedlowe, obecnie jest teren rolny, praktycznie bez dróg dojazdowych. Na terenie przyszłej zabudowy rurociągi będą układane w pasie wyznaczonym w MPZP pod drogi lokalne i dojazdowe do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W pasie tych dróg wodociągi będą prowadzone w pasie pobocza  przeznaczonego na uzbrojenie podziemne. W ramach inwestycji została opracowana dokumentacja techniczna.

Planowany termin realizacji inwestycji 2018-2021

Planowany koszt inwestycji: 480.000,00 zł. netto

- Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Leszczynowej w Komorowie

Obszar inwestycji znajduje się w obrębie ewidencyjnym miejscowości Komorów, gmina Syców, w pasie ulicy Leszczynowej. Przebudowana sieć wodociągowa o długości 309 m będzie wpięta do istniejącego wodociągu na stacji SUW Komorów i prowadzona w ulicy Leszczynowej do spięcia z wodociągiem woB 100 w pobliżu skrzyżowania ul. Leszczynowej z drogą w dz. Nr 81/1. Planowana inwestycja prowadzona jest równolegle do istniejącej sieci woB 100 i stanowi przebudowę tego odcinka wodociągu, który zostanie wyłączony z eksploatacji. Inwestycja obejmuje również wymianę istniejących przyłączy wodociągowych do granicy posesji oraz przepięcie istniejących bocznych odcinków sieci wodociągowej rozdzielczej. Przebudowywany odcinek wodociągu będzie stanowił element obwodowej sieci gminnej. Podstawowym celem inwestycji jest wymiana bardzo awaryjnego, istniejącego, odcinka sieci wodociągowej na nowy, a tym samym zapewnienie odbiorom niezakłócone świadczenie usług dostawy wody. W ramach inwestycji została opracowana dokumentacja techniczna i udzielono pozwolenia na budowę.

Planowany termin realizacji inwestycji 2019

Planowany koszt inwestycji: 350.000,00 zł. netto

- Modernizacja laguny osadowej nr 3 na oczyszczalni ścieków w Stradomii Wierzchniej

Modernizacja laguny osadowej nr 3 na oczyszczalni ścieków w Stradomi Wierzchniej ma polegać na wykonaniu drenażu odsączającego w dnie laguny z rur drenarskich dn 80 (włącznie z trójnikami), obsypanie ich żwirem płukanym. Na warstwie żwiru ułożyć płyty drogowe jomb, które z wierzchu należy obsypać także żwirem płukanym. Docelowo po każdorazowym usuwaniu osadu z lagun wierzchnia warstwa żwiru winna być uzupełniania dla zachowania własności filtracyjnej wykonanej warstwy drenażowej.  Dla dopełnienia całego układu wykonane musi być podejście do przepłukania drenażu, które wykonane zostanie z rury tłoczno-ssawnej z łącznikiem dla umożliwienia podłączenia węża strażackiego w celu przepłukania układu drenażu w tej lagunie wodą z hydrantu.

Planowany termin realizacji inwestycji 2018

Planowany koszt inwestycji: 20.000,00 zł. netto

- PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ   WPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Celem racjonalizacji zużycia wody jest ochrona naturalnych zasobów wody podziemnej przed nadmierną eksploatacją. Wpływ na racjonalne zużycie wody ma każdy człowiek korzystający z wody sieciowej, każdy przedsiębiorca, jak również producent i dostawca wody. SGK dąży do 100% opomiarowania wodomierzami z nakładkami radiowymi wszystkich punktów poboru wody na terenie gminy Syców. Wszyscy klienci będą mogli stale monitorować zużycie wody w swoim gospodarstwie domowym lub firmie. Dodatkowo w SGK zostało wprowadzone Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (e-BOK). Klienci usług, po zalogowaniu się w systemie, mogą na bieżąco sprawdzać aktualne i archiwalne odczyty zużycia wody oraz wartości wystawionych faktur. Elektroniczny dostęp do informacji ułatwia klientom przeprowadzenie indywidualnej analizy ilości i kosztów zużytej wody. W przypadku niezadawalających wyników analizy klient łatwiej podejmie decyzję o inwestycji w urządzenia wodooszczędne lub przynajmniej zmobilizuje się do racjonalnego korzystania z wody. Dla klientów oszczędzających wodę racjonalne będzie wykorzystanie wody kranowej do celów konsumpcyjnych. W tym wypadku mamy również do czynienia z ochroną zasobów wód podziemnych, ponieważ do wyprodukowania jednej litrowej butelki z plastiku potrzeba od kilku do kilkunastu litrów wody (źródła www. Podają od 2 do 20 litrów)

Sycowska Gospodarka Komunalna sp. z o.o. planuje kontynuować politykę w zakresie racjonalnego zużycia wody i odprowadzania ścieków m.in. poprzez:

- Rozwój monitoringu procesów dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Obecnie wszystkie stacje wodociągowe SGK oraz przepompownie ścieków są objęte systemem monitoringu przesyłającym w sposób ciągły dane do centralnej dyspozytorni. SGK systematycznie rozbudowuje system o kolejne punkty monitorujące na sieci, a w kolejnych latach planuje rozszerzenie funkcjonalności o kontrolę energochłonności i sprawności urządzeń;

- Gospodarkę wodomierzową – SGK dąży do opomiarowania wszystkich punktów poboru wody wodomierzami z nakładkami radiowymi umożliwiającymi zdalny odczyt wodomierza

- Zmniejszenie strat wody – zaplanowane inwestycje wodociągowe mają na celu ograniczenie strat wody w sieci oraz zmniejszenie ich awaryjności. SGK zamierza wprowadzić  System informacji geograficznej (GIS). GIS (ang. Geographical Information System) jest komputerowym systemem do zdobywania, przechowywania, sprawdzania, analizowania  i prezentacji danych odniesionych przestrzennie do powierzchni ziemi.   Dzięki narzędziom GIS można prowadzić studia dotyczące modelowania jakości wód powierzchniowych czy wpływu różnego rodzaju zanieczyszczeń na stan środowiska wodnego. Model pozwala na dokonywanie symulacji dla kilkunastu wskaźników jakości wody: tlen rozpuszczony, temperatura wody, azot organiczny, azot amonowy, azot azotynowy, fosfor organiczny, fosfor rozpuszczony, chlorofil, wybrane zanieczyszczenia nierozkładalne, nierozkładalne zanieczyszczenia nieorganiczne i inne. Podstawowymi danymi umożliwiającymi analizę środowiska wodnego są dane dotyczące ciągłych obserwacji tego środowiska, czyli dane z monitoringu ilościowego i jakościowego stanu zasobu wodnych oraz przebiegu procesów kształtujących te zasoby. Możliwości, jakie daje GIS w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, są bardzo duże. Jedną z nich jest znaczne uporządkowanie i dobre udokumentowanie przepływu informacji, usprawnienie podejmowania decyzji czy służące  modelowaniu i symulacji sieci wodociągowej.

- Eliminację zrzutów wód opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej oraz wykrywanie nielegalnych podłączeń.

- Systematyczną kontrolę jakości ścieków wprowadzanych do kanalizacji.

- NAKŁADY INWESTYYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

| L.p | Nazwa zadania | Nakłady inwestycyjne w latach |  |  |  | Łączna wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z remontem zbiornika wieżowego, ujęć głębinowych oraz budowy odcinka rurociągu wodociągowego ø 200 w miejscowości Komorów | 1.850.000,00 | 900.000,00 | --------------- | ------------- | 2.750.000,00 |
| 2 | Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Sycowie | 150.000,00 | 2.250.000,00 | 2.000.000,00 | ----------- | 4.400.000,00 |
| 3 | Przebudowa wodociągu przesyłowego od SUW do ul. Wierzbowej w Sycowie, odcinek w ulicy Pawłówek | ------------ | --------------- | 780.000,00 | ------------- | 780.000,00 |
| 4 | Rozdzielcza sieć wodociągowa w rejonie ulic Waryńskiego i Ogrodowej | ------------- | --------------- | --------------- | 690.000,00 | 690.000,00 |
| 5 | Przebudowa odcinka magistrali wodociągowej DN 300 mm Komorów – Wioska, gmina Syców | 430.000,00 | -------------- | ------------ | ----------- | 430.000,00 |
| 6 | Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicach Malczewskiego i Boznańskiej w Sycowie | 60.000,00 | 120.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 380.000,00 |
| 7 | Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w rejonie ulic Leśnej i Kolejowej w Sycowie | 70.000,00 | 120.000,00 | 100.000,00 | 190.000,00 | 480.000,00 |
| 8 | Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Leszczynowej w Komorowie | --------------- | 350.000,00 | ------------- | ----------- | 350.000,00 |
| 9 | Modernizacja laguny osadowej nr 3 na oczyszczalni ścieków w Stradomii Wierzchniej | 20.000,00 |  |  |  | 20.000,00 |
| RAZEM |  | 2.580.000,00 | 3.740.000,00 | 3.000.000,00 | 980.000,00 | 10.280.000,00 |

- SPOSOBY FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI

| L.p | Nazwa zadania | Sposoby finansowania |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Środki własne (zysk, amortyzacja) | Środki zewnętrzne (gmina¹, pożyczki z WFOŚ², środki unijne³) |
| 1 | Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z remontem zbiornika wieżowego, ujęć głębinowych oraz budowy odcinka rurociągu wodociągowego ø 200 w miejscowości Komorów | 750.000,00 | 2.000.000,00² |
| 2 | Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Sycowie |  | 4.400.000,00¹´³ |
| 3 | Przebudowa wodociągu przesyłowego od SUW do ul. Wierzbowej w Sycowie, odcinek w ulicy Pawłówek |  | 780.000,00² |
| 4 | Rozdzielcza sieć wodociągowa w rejonie ulic Waryńskiego i Ogrodowej | 690.000,00 |  |
| 5 | Przebudowa odcinka magistrali wodociągowej DN 300 mm Komorów – Wioska, gmina Syców | 430.000,00 |  |
| 6 | Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicach Malczewskiego i Boznańskiej w Sycowie | 380.000,00 |  |
| 7 | Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w rejonie ulic Leśnej i Kolejowej w Sycowie | 480.000,00 |  |
| 8 | Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Leszczynowej w Komorowie | 350.00000 |  |
| 9 | Modernizacja laguny osadowej nr 3 na oczyszczalni ścieków w Stradomii Wierzchniej | 20.000,00 |  |
| RAZEM |  | 3.100.000,00 | 7.180.000,00 |